Утверждаю:

Главный инженер ПАО «УХП»

________________А.Л. Суслов

«______»______________2023г.

Техническое задание

на работы по замене кабельных линий на территории ПАО «УХП»

1. Заказчик: Публичное акционерное общество «Уралхимпласт».

2. Объем поставки, выполнения работ, оказания услуг.

Работы выполняются в соответствии с ДВ№ 177_23_ОГЭ «Монтаж кабельной трассы от здания главной понизительной подстанции №1 цеха34/1 (лит.63) до столовой №20 (лит.125)», ДВ№ 175_23_ОГЭ «Монтаж кабельной перемычки между зданием главной понизительной подстанции №1 цеха34/1 (лит.63) и зданием главной понизительной подстанции №2 цеха34 (лит.58)», проектом У-473.21-ЭС «Разработка рабочей документации на монтаж кабельной линии 0,4 кВ от Здания поликлиники лит. 123 до Здания депо ПЧ-78».

3. Дополнительные работы, услуги.

Для выполнения Работ Исполнитель обязан самостоятельно и за свой счет приобрести и доставить до склада Заказчика по адресу: ПАО «УХП», область Свердловская, город Нижний Тагил, Северное шоссе, д.21 все необходимые материалы и оборудование.

4. Требования к цене.

Стоимость выполненных работ рассчитывается на основании: ЛСР № У-473.21-ЭС-ЛС-31/42-23 «Электроснабжение, Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от здания поликлиники лит. 123 до здания депо ПЧ-78, ЛСР «Монтаж кабельной перемычки между зданиями главной понизительной подстанции №1 цеха 34/1 (лит. 63) и зданием главной понизительной подстанции №2 цеха 34 (лит. 58), ЛСР №21/28-23 «Монтаж кабельной трассы от здания главной понизительной подстанции №1 цеха 34/1 до здания столовой №20 (лит.125)

5. Требования к оплате.

Оплата осуществляется в следующем порядке:

Аванс 30% от общей суммы договора в течении 15 календарных дней с момента подписания договора, окончательная оплата после выполнения всех видов работ в полном объеме в течении 30 календарных дней после подписания актов формы КС-2.

6. Этапы и сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг.

Сроки выполнения работ май-август 2023 г.

7. Условия поставки, выполнения работ, оказания услуг.

- Правила устройства электроустановок, изд. 6 и 7;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 12.03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство»;

-СП 76.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85) – Электротехнические устройства;

- Свод правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые Приказом Минэнерго РФ от 12 августа 2022 г. N 811 (далее ПТЭЭП);

- ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные»;

- СО 34.45-51.300-97 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний   электрооборудования» 6-е издание;

8. Перечень документации, передаваемой по итогам выполнения договора.

8.1. Состав исполнительной документации по разделу наружные сети электроснабжения

8.1.1. Журналы:

-Общий журнал работ;

-Журнал входного контроля качества;

8.1.2. Исполнительные схемы:

-Акт разбивки трассы для прокладки наружных сетей электроснабжения;

-Исполнительная схема прокладки внутриплощадочных низковольтных сетей;

-Исполнительная схема наружного освещения

8.1.3. Акты освидетельствования скрытых работ

-Устройство траншеи для низковольтного кабеля;

-Подготовка постели для низковольтного кабеля;

-Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием;

-Засыпка кабеля песком;

-Устройство механической защиты или сигнальной ленты;

-Монтаж контура заземления;

-Прокладка труб или лотков для защиты кабеля;

-Обратная засыпка траншей с послойным уплотнением;

-Устройство и герметизация ввода в здание

8.1.4. Ведомости и акты испытаний

-Акт технической готовности электромонтажных работ;

-Приложение 1 к акту технической готовности

Ведомость изменений и отступлений от проекта

-Приложение 2 к акту технической готовности

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

-Приложение 3 к акту технической готовности

Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию

-Приложение 4 к акту технической готовности

Ведомость смонтированного электрооборудования

-Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции проводок, кабелей перед прокладкой;

-Протокол прогрева кабелей перед прокладкой при низких температурах;

-Журнал прокладки кабелей;

-Журнал разделки кабельных муфт;

-Акт освидетельствования кабельных муфт;

-Акт приемки инженерных сооружений (РТП, ТП)

-Паспорт заземляющего устройства;

-Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (контур заземления)

-Протокол на измерение сопротивления заземлителя (контур заземления)

-Протокол измерений сопротивления изоляции.

-Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль».

-Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.

-Акт допуска электроустановки в эксплуатацию;

8.1.5.  Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование;

8.1.6. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

8.2. Состав исполнительной документации устройство наружного контура заземления

8.2.1. Журналы

- Общий журнал работ;

- Журнал входного контроля качества;

8.2.2. Исполнительные схемы

- Исполнительная схема устройства траншеи для наружного контура заземления;

- Исполнительная схема устройства наружного контура заземления;

8.2.3. Акты освидетельствования скрытых работ:

- Устройство траншеи для наружного контура заземления;

- Монтаж контура заземления;

- Антикоррозионная защита сварных соединений;

- Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением;

8.2.4. Ведомости и акты испытаний:

- Паспорт заземляющего устройства;

- Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;

- Протокол на измерение сопротивления заземлителя;

- Протокол определения коэффициента уплотнения грунта обратной засыпки;

8.2.5.  Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы;

8.2.6. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

9. Требования к сроку службы и гарантийному сроку.

- Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора. Гарантийный период на качество выполненных работ начинается с момента приемки работ и составляет 5 лет.

- материалов - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала.

- Устранение всех обнаруженных недостатков в выполненных работах в ходе эксплуатации отремонтированного оборудования в течение гарантийного срока производится подрядчиком своими силами и за свой счет.

10. Качественные, технические, функциональные требования.

- Все оборудование поставляется в полном комплекте, согласно прилагаемой заводской документации, со всеми необходимыми комплектами ЗИП, дополнительным и монтажным оборудованием и инструментами, питающими и коммуникационными кабелями.

- Поставляемое оборудование должно быть между собой взаимосвязано и подходить по техническим, габаритным, присоединительным размерам и характеристикам.

- Оборудование поставляется в оригинальной, специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки и хранения с учетом перегрузок, длительного хранения и факторов окружающей среды.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2023 года изготовления. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть комплектным и иметь полный комплект технической документации на русском языке.

- Предлагаемое оборудование должно быть работоспособным, поставлено комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, а также комплексную работу с уже имеющимся в эксплуатации оборудованием заказчика без каких-либо изменений или доработок

Главный энергетик ПАО «УХП»                                                                                     В.А. Сидоров